## Sheet1
PHỤ LỤC 2: BỔ SUNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬN HÀNH TRẠM BIẾN
STT | Câu hỏi | Trả lời A | Trả lời B | Trả lời C | Trả lời D | Đáp án | Phân loại
'1 | Điều kiện để trung tu, đại tu thiết bị? | Theo hướng dẫn của nhà chế tạo | Theo quy định kiểm tra định kỳ | Vận hành quá 10 năm | Vận hành quá tải, quá áp nhiều lần | A | D
'2 | Máy cắt có thể cắt bao nhiêu lần thì phải sửa chữa bảo dưỡng? | Theo đặc tính cắt của nhà chế tạo | 2500 lần đóng-cắt | 50 lần cắt dòng điện ngắn mạch | 25 cắt dòng điện ngắn mạch định mức | A | D
'3 | Bộ đổi nấc dưới tải của máy biến áp có thể vận hành được bao nhiêu lần thì phải sửa chữa bảo dưỡng? | Theo hướng dẫn của nhà chế tạo | 150000 lần | 100000 lần | 10 năm | A | D
'4 | Thiết bị chọn thời điểm đóng cắt máy cắt kháng điện bù ngang có tác dụng gì? | Tránh quá điện áp giữa 2 cực của máy cắt sinh ra do đóng cắt cuộn kháng. | giảm quá điện áp cho cuộn kháng | giảm quá điện áp cho thanh cái | giảm dòng điện xung kích khi đóng | A | TB
'5 | Nhân viên vận hành phải làm gì khi xuất hiện cảnh báo của thiết bị điều khiển đóng cắt máy cắt kháng điện bù ngang? | Phân tích các cảnh báo khi đóng cắt, trong vận hành để xác định tình trạng làm việc của thiết bị. | vận hành như các rơ le bảo vệ thông thường | người vận hành không cần làm gì, nếu có vấn đề thì các đơn vị chuyên môn kiểm tra xử lý | chỉ kiểm tra, báo cáo khi có yêu cầu của cấp trên | A | TB
'6 | Các tiêu chí để đảm bảo các rơ le nội bộ máy biến áp không tác động sai do nhiễm ẩm hộp đấu dây? | Cấp bảo vệ IP phù hợp. Lắp đặt hộp đấu dây, phụ kiện đúng hướng dẫn. Chất lượng vật tư và phụ kiện đạt tiêu chuẩn. | Xiết chặt nắp hộp đấu dây và các lỗ xuyên cáp nhị thứ. Chất lượng vật tư và phụ kiện đạt tiêu chuẩn. | Bơm keo làm kín vào những chỗ hở. Lắp đặt hộp đấu dây, phụ kiện đúng hướng dẫn. | lắp thêm hộp che chắn nước | A | TB
'7 | Lăp đặt cable gland như thế nào là đúng yêu cầu kỹ thuật? | Lắp đặt đúng tài liệu hướng dẫn: đúng kích cỡ, đầy đủ các chi tiết, đúng trình tự, đúng lực xiết. | Lắp đặt theo thực tế | lắp đặt cơ bản, sau đó bơm keo làm kín những chỗ hở | Lắp đặt theo thực tế, gia công thêm chi tiết nếu kích cỡ không đúng với cáp | A | TB
'8 | Núm đo tang của sứ xuyên cách điện có công dụng gì? | Thí nghiệm hệ số tổn thất điện môi và đo điện dung của sứ. | Thí nghiệm hệ số tổn thất điện môi, Thí nghiệm điện trở cách điện của sứ xuyên. | Thí nghiệm dòng rò của sứ xuyên | Thí nghiệm điện áp phóng điện dầu trong sứ xuyên | A | TB
'9 | Điện áp định mức (Ur) của chống sét van là gì? | Là điện áp định mức pha - đất của chống sét | Là điện áp phóng điện của chống sét | là điện áp định mức của lưới điện | là điện áp dư khi chống sét hoạt động | A | TB
'10 | Điện áp làm việc liên tục (MCOV) của chống sét van là gì? | Là điện áp định tối đa mà chống sét chịu được liên tục không gây phóng điện | là điện áp định mức của chống sét | là điện áp định mức của lưới điện | là điện áp dư khi chống sét hoạt động | A | TB
'11 | Chống sét van đặt ở đầu đường cáp ngầm đấu nối vào thanh cái trên không của trạm biến áp có nhiệm vụ gì? | Chống quá điện áp cho cáp ngầm | chống quá điện áp lan truyền từ cáp ngầm vào thanh cái | chống quá điện áp khi đóng cắt cáp ngầm | 3 câu A, B, C sai | A | TB
'12 | Vị trí của chống sét van phải đặt như thế nào? | Trước thiết bị được bảo vệ theo hướng lan truyền của xung quá điện áp, càng gần thiết bị càng tốt. | đấu nối song song với thiết bị được bảo vệ | cách thiết bị được bảo vệ tối thiểu 15m | 3 câu A, B, C đúng | A | TB
'13 | Biến điện áp kiểu tụ bị rỉ dầu tụ thì phải làm gì? | Ngưng vận hành. | tiếp tục vận hành trong thời gian chờ xử lý. | vận hành đến khi không còn thấy mức dầu | 2 câu B, C đúng | A | D
'14 | Mạch nhị thứ dòng điện đưa vào rơ le bảo vệ phải nối đất như thế nào nào? | Chỉ được nối đất 1 điểm cho toàn mạch | tại tủ đấu dây trung gian | tại TI và tại rơ le | 2 câu B, C đúng | A | D
'15 | Những người có trách nhiệm trong thực hiện việc chỉnh định rơ le tại trạm biến áp | Người chỉnh định và người vận hành | Người chỉnh định | Người vận hành | Người ban hành phiếu chỉnh định | A | D
'16 | Khi chỉnh định rơ le tại trạm biến áp phải tuân thủ những yêu cầu nào? | Tất cả thông số trên rơle và phiếu phải giống nhau, nếu cần thay đổi phải được người cấp phiếu cho phép, các thay đổi phải được phản hồi đúng quy trình. | Cài đặt theo kết quả thí nghiệm hiệu chỉnh thực tế | Cài đặt mọi giá trị đúng phiếu chỉnh định | Tùy thuộc vào người chỉnh định | A | D
'17 | Chức năng bảo vệ cắt nhanh khi đóng điện vào đường dây đang có ngắn mạch (SOTF) phải đảm bảo yêu cầu gì? | Chỉ tác động khi có dòng điện vượt ngưỡng cài đặt tại thời điểm đóng máy cắt | Tác động khi dòng điện vượt ngưỡng cài đặt | Tác động khi tự động đóng lại đường dây. | Tác động khi dòng điện tăng đột ngột vượt ngưỡng cài đặt | A | K
'18 | Chức năng tự động đóng lại (F79) có bị khóa khi rơ le bảo vệ đường dây tác động? | tùy thuộc cấu hình từng loại rơ le, có thể xảy ra trường hợp tín hiệu khởi động kéo dài quá thời gian giám sát của F79 thì F79 tự khóa | chỉ khi đóng vào đường dây đang ngắn mạch | có | không | A | K
'19 | Các điều kiện cơ bản để rơ le điều chỉnh điện áp tác động điều chỉnh tăng hoặc giảm nấc phân áp. | Điện áp tại điểm điều chỉnh, điện áp chuẩn, độ lệch tối thiểu so với điện áp chuẩn, đủ thời gian trễ, thời gian để bộ đổi nấc hoàn thành 1 lần chuyển nấc, | ngưỡng điều chỉnh, ngưỡng khóa quá áp, kém áp, thời gian trễ | tỉ số biến áp, mạch điều áp song song cho 2 máy biến áp | mạch kiểm soát chạy từng nấc của bộ đổi nấc, mạch giới hạn nấc cuối, tín hiệu vị trí nấc | A | K
'20 | Trong trạm biến áp, các thiết bị nào trong hệ thống điều khiển bảo vệ phải được đồng bộ thời gian? | Rơ le bảo vệ, thiết bị bảo vệ xa, BCU, mạng máy tính điều khiển. | rơ le bảo vệ, công tơ ranh giới | rơ le bảo vệ và thiết bị thông tin | tất cả các thiết bị điện tử trong trạm biến áp | A | TB
'21 | Theo quy định của EVNNPT, bộ nghịch lưu trong hệ thống pin mặt trời sử dụng trong trạm biến áp phải có tính năng gì? | DC-AC 3P 0,4KV. Điện áp, tần số, độ lệch pha, sóng hài đáp ứng quy định của Nhà nước. Chống hòa lưới khi không có điện. | DC 220V, AC 220/380V, 50Hz | theo tiêu chuẩn Việt Nam | đấu nối vào hệ thống điện DC, không dùng nghịch lưu | A | D
'22 | Theo quy định của EVNNPT, hệ thống pin mặt trời phải có các bảo vệ nào? | Chống hòa lưới khi không có điện. Loại trừ ảnh hưởng từ sự cố trong hệ thống điện mặt trời ảnh hưởng đến lưới điện tự dùng của trạm biến áp. Đảm bảo an toàn cho hệ thống pin mặt trời khong bị ảnh hưởng từ sự cố trong lưới điện tự dung. Chống quá điện áp chống sét cho hệ thống pin mặt trời | Bảo vệ quá áp.Bảo vệ chống sét. Chống hòa lưới khi không điện.Bảo vệ quá dòng. Bảo vệ ngắn mạch | Bảo vệ quá điện áp lan truyền. Chống sét cho hệ thống pin mặt trời. Chống hòa lưới khi không có điện | theo tiêu chuẩn IEC | A | D
'23 | Ắc quy kiềm vận hành bình thường có những chế độ nạp nào? | Phụ nạp thường xuyên, nạp tăng cường. | tùy nhãn hiệu ắc quy có các chế độ nạp khác nhau | theo thiết lập lúc đóng điện nghiệm thu | cả 3 câu A, B, C đúng | A | TB
'24 | Trong vận hành, khi kiểm tra máy nạp ắc quy, nếu đang ở chế độ nạp tăng cường thì người vận hành đánh giá như thế nào? | Có bất thường trong máy nạp ắc quy nếu không thỏa các điều kiện cho phép nạp tăng cường | bình thường | bất thường | sự cố | A | K
'25 | Ắc quy loại C5, định mức 1,2/1,4V-300Ah, Umin-1V. Khi thí nghiệm xả điện định kỳ của ắc quy, kết quả nào chứng tỏ ắc quy đạt yêu cầu? | xả điện 60A trong 5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 30A trong 10 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 45A trong 7,5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 50A trong 4 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 0,8V | A | K
'26 | Ắc quy loại C5, định mức 1,2/1,4V-300Ah, Umin-1V. Khi thí nghiệm xả điện định kỳ của ắc quy, kết quả nào chứng tỏ ắc quy đạt yêu cầu? | xả điện 60A trong 5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 30A trong 10 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 45A trong 7,5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 50A trong 4 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 0,8V | A | K
'27 | Ắc quy loại C5, định mức 1,2/1,4V-300Ah, Umin-1V. Khi thí nghiệm xả điện định kỳ của ắc quy, kết quả nào chứng tỏ ắc quy đạt yêu cầu? | xả điện 60A trong 5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 30A trong 10 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 45A trong 7,5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 50A trong 4 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 0,8V | A | K
'28 | Ắc quy kiềm vận hành bình thường có những chế độ nạp nào? | Phụ nạp thường xuyên, nạp tăng cường. | tùy nhãn hiệu ắc quy có các chế độ nạp khác nhau | theo thiết lập lúc đóng điện nghiệm thu | cả 3 câu A, B, C đúng | A | TB
'29 | Trong vận hành, khi kiểm tra máy nạp ắc quy, nếu đang ở chế độ nạp tăng cường thì người vận hành đánh giá như thế nào? | Có bất thường trong máy nạp ắc quy nếu không thỏa các điều kiện cho phép nạp tăng cường | bình thường | bất thường | sự cố | A | K
'30 | Ắc quy loại C5, định mức 1,2/1,4V-300Ah, Umin-1V. Khi thí nghiệm xả điện định kỳ của ắc quy, kết quả nào chứng tỏ ắc quy đạt yêu cầu? | xả điện 60A trong 5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 30A trong 10 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 45A trong 7,5 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 1V | xả điện 50A trong 4 giờ, điện áp bắt đầu 1,4V, điện áp kết thúc 0,8V | A | K